| 索引号 | 11341702394647658C/202003-00316 | 组配分类 | 饮用水卫生安全 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宁国市卫健委（市中医药局） | 发文日期 | 2020-03-27 17:06 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 宁国市,水质,监测,集中式,供水,一季度,年第,水龙头,城乡,2020,结果,用户,现将,氨氮,监测点,附件,指标,要求,公告,卫生标准,饮用水卫生安全 |
| 信息来源 | 宁国市卫健委（市中医药局） | 主题导航 | 卫生、体育 |
| 信息名称 | 宁国市2020年第一季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测结果公告 | 内容概述 | 宁国市2020年第一季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测结果公告 |

## 宁国市2020年第一季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测结果公告

根据有关要求，现将宁国市2020年第一季度城乡集中式供水用户水龙头水质监测结果公告如下：

2020年第一季度，宁国市共设置城乡集中式供水用户水龙头水质监测点19个，监测水质常规指标和氨氮指标共33项。监测结果显示6家供水单位水质不符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）的要求，具体监测信息见附件。

附件：宁国市2020年第一季度水质监测信息公示填报表

| 宁国市2020年第一季度水质监测信息公示填报表 |
| --- |
| 序号 | 年 | 季度 | 市 | 县 | 供水厂单位名称 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标 | 水样是否达标 | 不达标指标 | 备注 |
| 1 | 2020 | 1 | 宣城 | 宁国 | 宁国水务有限公司 | 2020SS001 | 20200309 | 河沥溪街道社区卫生服务中心 | 119.005395 | 30.637385 | 31项指标不全 | 是 |  |  |
| 2 | 2020 | 1 | 宣城 | 宁国 | 宁国水务有限公司 | 2020SS001 | 20200309 | 健康大楼 | 118.993375 | 30.63784 | 31项指标不全 | 是 |  |  |
| 3 | 2020 | 1 | 宣城 | 宁国 | 宁国水务有限公司 | 2020SS001 | 20200309 | 宁阳学校 | 118.989025 | 30.659985 | 31项指标不全 | 是 |  |  |
| 4 | 2020 | 1 | 宣城 | 宁国 | 宁国水务有限公司 | 2020SS001 | 20200309 | 气象局 | 118.992549 | 30.620596 | 31项指标不全 | 是 |  |  |
| 5 | 2020 | 1 | 宣城 | 宁国 | 宁国水务有限公司 | 2020SS001 | 20200309 | 亚夏驾校 | 119.001214 | 30.601021 | 31项指标不全 | 是 |  |  |
| 6 | 2020 | 1 | 宣城 | 宁国 | 宁国水务有限公司 | 2020SS001 | 20200309 | 华夏保险公司 | 118.985964 | 30.636963 | 31项指标不全 | 是 |  |  |
| 7 | 2020 | 1 | 宣城 | 宁国 | 宁国市梅林自来水厂 | 2020SS002 | 20200311 | 梅林镇卫生院 | 119.095167 | 30.56757 | 31项指标不全 | 是 |  |  |
| 8 | 2020 | 1 | 宣城 | 宁国 | 宁国市永宏自来水有限公司 | 2020SS003 | 20200311 | 南极乡卫生院 | 119.081974 | 30.403481 | 31项指标不全 | 否 | 浑浊度 |  |
| 9 | 2020 | 1 | 宣城 | 宁国 | 宁国市宁墩三友自来水厂 | 2020SS004 | 20200311 | 宁墩中心卫生院 | 119.126769 | 30.472293 | 31项指标不全 | 是 |  |  |
| 10 | 2020 | 1 | 宣城 | 宁国 | 宁国市中溪自来水厂 | 2020SS005 | 20200311 | 中溪中心卫生院 | 119.232664 | 30.478155 | 31项指标不全 | 否 | 浑浊度 |  |
| 11 | 2020 | 1 | 宣城 | 宁国 | 宁国市狮云山自来水有限公司 | 2020SS006 | 20200311 | 仙霞中心卫生院 | 119.29845 | 30.411402 | 31项指标不全 | 否 | 浑浊度 |  |
| 12 | 2020 | 1 | 宣城 | 宁国 | 宁国市霞西自来水厂 | 2020SS007 | 20200309 | 霞西镇卫生院 | 118.950097 | 30.506371 | 31项指标不全 | 是 |  |  |
| 13 | 2020 | 1 | 宣城 | 宁国 | 宁国祥泰水务投资有限公司 | 2020SS008 | 20200310 | 甲路中心卫生院 | 118.863053 | 30.433337 | 31项指标不全 | 是 |  |  |
| 14 | 2020 | 1 | 宣城 | 宁国 | 宁国市万家乡万村自来水厂 | 2020SS009 | 20200311 | 万家乡卫生院 | 119.150096 | 30.410515 | 31项指标不全 | 否 | 浑浊度 |  |
| 15 | 2020 | 1 | 宣城 | 宁国 | 宁国市祥泰净水服务有限公司 | 2020SS010 | 20200310 | 胡乐乡卫生院 | 118.80309 | 30.341855 | 31项指标不全 | 是 |  |  |
| 16 | 2020 | 1 | 宣城 | 宁国 | 方塘集镇饮水工程 | 2020SS011 | 20200310 | 方塘乡卫生院 | 118.739513 | 30.484904 | 31项指标不全 | 否 | 微生物4项 |  |
| 17 | 2020 | 1 | 宣城 | 宁国 | 青龙集镇饮水工程 | 2020SS012 | 20200310 | 青龙乡卫生院 | 119.081974 | 30.403481 | 31项指标不全 | 是 |  |  |
| 18 | 2020 | 1 | 宣城 | 宁国 | 宁国市宁港水务有限公司 | 2020SS013 | 20200309 | 港口中心卫生院 | 118.924622 | 30.731056 | 31项指标不全 | 是 |  |  |
| 19 | 2020 | 1 | 宣城 | 宁国 | 云梯集镇饮水工程 | 2020SS014 | 20200311 | 云梯畲族乡卫生院 | 119.293805 | 30.376996 | 31项指标不全 | 否 | 浑浊度 |  |
| 注1：监测指标填写序号（1.常规指标31项+氨氮；2.常规指标31项；3.常规指标31项不全，常规指标31项指《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)常规指标中扣除放射性指标、消毒剂指标和消毒副产物指标后剩余的所有指标,包括（1）微生物指标3项：总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数；（2）毒理学指标11项：汞、三氯甲烷、四氯化碳、砷、镉、铬、铅、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐；（3）感官性状和一般化学指标18项：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰 、铜、锌 、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、氨氮。） |
| 注2：我中心汞、三氯甲烷、四氯化碳3项毒理学指标因仪器设备问题暂不能检测，本季度检测指标中另包括1项微生物指标：大肠埃希氏菌，2项消毒剂指标：余氯、二氧化氯，1项消毒副产物指标：亚氯酸盐。我中心实际检测指标为32项常规指标+氨氮指标，共计33项。 |

2020年3月27日