| 索引号 | 11341702394647658C/202106-00158 | 组配分类 | 饮用水卫生安全 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宁国市卫健委（市中医药局） | 发文日期 | 2021-06-07 11:23 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 情况,水质,卫生,宁国市,余量,色度,消毒剂,出厂,自检,刘慧,消毒,浑浊,批件,水源,涉水,肉眼,防护,人员,体检,持有,双随机一公开 |
| 信息来源 | 宁国市卫健委（市中医药局） | 主题导航 | 卫生、体育 |
| 信息名称 | 2021年宁国市生活饮用水“双随机”监督检查情况公示（第二批） | 内容概述 |  |

## 2021年宁国市生活饮用水“双随机”监督检查情况公示（第二批）

| 2021年宁国市生活饮用水“双随机”监督检查情况公示（第二批） |
| --- |
| 序号 | 被抽检单位 | 检查时间 | 抽查内容 | 检测内容 | 存在问题 | 抽查结果 | 检查人员 |
| 1 | 宁国市狮云山自来水有限公司 | 2021年5月25日 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 | 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量等 | 1.消毒设施未正常运转； 2.未及时对水池进行清洗消毒； 3.未做好水源防护； 4.出厂水消毒剂余量不符合国家标准。 | 行政处罚 | 刘慧慧 陈征 |
| 2 | 宁国祥泰水务投资有限公司 | 2021年5月27日 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 | 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量等 | 1.净化设施未正常运转； 2.未开展水质自检 3.检测结果未出。 4.出厂水色度、浑浊度等指标不符合国家标准。 | 行政处罚 | 刘慧慧 陈征 |
| 3 | 宁国市宁港水务有限公司 | 2021年6月3日 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 | 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量等 | 无 | 未发现问题 | 刘慧慧 陈征 |