| 索引号 | 11341702394647658C/201911-00028 | 组配分类 | 饮用水卫生安全 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宁国市卫健委（市中医药局） | 发文日期 | 2019-11-15 15:17 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 消毒,水源,饮用水,饮用水卫生安全 |
| 信息来源 | 宁国市卫健委（市中医药局） | 主题导航 | 卫生、体育 |
| 信息名称 | 旱灾期间生活饮用水消毒指南 | 内容概述 | 旱灾期间生活饮用水消毒指南 |

## 旱灾期间生活饮用水消毒指南

旱灾期间，水源减少，生活饮用水匮乏，水质下降，做好生活饮用水消毒工作，是预防肠道传染病的关键措施。为保证居民能得到基本生活需要的安全卫生的饮用水，一方面要保护好水源，另一方面要千方百计寻找新水源，认真做好生活饮用水消毒等水质处理和水质监测工作，保障饮水的供应和安全卫生。

一、水源保护

在旱灾地区，由于地面水源水量锐减，水体稀释自净能力甚微，各种水源十分珍贵，必须加强水源卫生防护工作。严格执行国家有关饮用水源保护的规定，做好饮用水水源的保护工作。

1．严禁向生活饮用水水源及可能影响水源水质的地区排放工业废水、生活污水或倾倒粪便、垃圾与污物，停止一切可能危害水源水质的活动。

2．以沟、河等为水源时，饮用水取水点要处于生活用水点和牲畜用水点的上游，以水塘为水源时饮用水取水点应与生活用水和牲畜用水分塘或分区。

3. 公用水井井口加盖并做好防护，水井周围50m范围内禁止倾倒粪便、垃圾与污物，采用公用水桶取水，并保证清洗干净。

4. 加强水源水质监测。

二、生活饮用水的消毒

1. 消毒剂的选择

应尽可能选择国家许可的合格消毒产品，紧急情况下使用单一有效成分的化工原料时应确保质量。适用于旱灾地区应急饮用水消毒的常用消毒剂有：漂白粉（有效氯含量为25％），漂白粉精（有效氯含量为60％～70％）和漂粉精片（有效氯含量200 mg/片～400mg/片）。

2．分散式供水的消毒

对于混浊水，可选用明矾、硫酸铝等混凝剂，按要求比例加入水中，充分搅匀，等静置澄清后弃去沉渣。

2.1 缸水、桶水消毒

一般使用含氯消毒片或泡腾片（如漂白粉精片等）等对缸水或桶水进行消毒。缸水、桶水消毒严格按照说明书操作，一般每50kg水加入片剂或泡腾片1片。加入量也可按每升水3mg～5mg有效氯计算，作用30分钟后，余氯应达到0.3mg/L～0.5mg/L。

2.2 井水消毒

井水可采用定时投加漂白粉消毒法：将所需量漂白粉放入碗中，加少许冷水调成糊状，再加适量的水，静置10分钟。将上清液倒入井水中，用取水桶上下振荡数次，30分钟后即可使用，一般每天消毒2～3次。

井水消毒也可采用持续加漂白粉法：在容器（如塑料饮料瓶）上面或旁边钻4个～6个小孔，孔的直径为0.2cm～ 0.5cm。根据水量和水质情况加入漂白粉精片（一般装250g～300g），用细绳将容器悬在水中，利用取水时的振荡，使容器中的氯慢慢从小孔放出，以保持井水中一定的余氯量。一次加药后可持续消毒1周左右。采用本法消毒，应有专人负责定期投加药物，测定水中余氯。

3. 集中式供水的消毒

集中式供水单位应加强消毒管理，保证供水质量。