| 索引号 | 11341702734952262G/202404-00055 | 组配分类 | 双随机一公开 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宁国市应急管理局 | 发文日期 | 2024-04-08 08:29 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 隐患管理,监管信息,双随机一公开 |
| 信息来源 | 宁国市应急局 | 主题导航 | 市场监管、安全生产监管 |
| 信息名称 | 宁国市应急局2024年第一季度“双随机、一公开”检查结果公示 | 内容概述 | 序号企业名称企业类型检查时间检查人员检查文书检查问题问题数量整改情况1青龙乡汤有胜烟花爆竹经营店烟花爆竹1月16日刘斌、满亮宁应急现记[2024]危化-1号1.部分产品超高堆放1已完成整改2青龙乡汪玉明烟花爆竹经营店烟花爆竹1月16日刘斌、满亮宁应急现记[2024]危化-2号0已完成整改3青龙乡储成平烟花爆竹经营店烟花爆竹1月16日刘斌、满亮宁应急现记[2024]危化-3号1.烟花爆竹零售经营许可证未悬挂1已完成整改4港口镇吴勇烟花爆竹店烟花爆竹1月23日刘媛媛、满亮宁应急现记[2024]危化-4号1、经营场所内堆放杂物，应及时清理；2、手提式干粉灭火器 |

## 宁国市应急局2024年第一季度“双随机、一公开”检查结果公示

| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查人员 | 检查文书 | 检查问题 | 问题数量 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青龙乡汤有胜烟花爆竹经营店 | 烟花爆竹 | 1月16日 | 刘斌、满亮 | 宁应急现记[2024]危化-1号 | 1.部分产品超高堆放 | 1 | 已完成整改 |
| 2 | 青龙乡汪玉明烟花爆竹经营店 | 烟花爆竹 | 1月16日 | 刘斌、满亮 | 宁应急现记[2024]危化-2号 |  | 0 | 已完成整改 |
| 3 | 青龙乡储成平烟花爆竹经营店 | 烟花爆竹 | 1月16日 | 刘斌、满亮 | 宁应急现记[2024]危化-3号 | 1.烟花爆竹零售经营许可证未悬挂 | 1 | 已完成整改 |
| 4 | 港口镇吴勇烟花爆竹店 | 烟花爆竹 | 1月23日 | 刘媛媛、满亮 | 宁应急现记[2024]危化-4号 | 1、经营场所内堆放杂物，应及时清理； 2、手提式干粉灭火器未定期检测； 3、经营场所门口有烟头，应加强经营场所周边环境安全管理； 4、经营场所门口未配备蓄水的消防水桶； 5、经营场所内应增设“严禁烟火”标识。 | 5 | 已完成整改 |
| 5 | 港口镇熊启维烟花爆竹店 | 烟花爆竹 | 1月23日 | 刘媛媛、满亮 | 宁应急现记[2024]危化-5号 | 1、经营场所内干粉灭火器超期未检测； 2、经营场所内未规范悬挂经营许可证； 3、经营场所内增设安全警示标识。 | 3 | 已完成整改 |
| 6 | 港口镇袁守贵烟花爆竹店 | 烟花爆竹 | 1月23日 | 刘媛媛、满亮 | 宁应急现记[2024]危化-6号 | 1、经营场所门口存放有烟花爆竹产品； 2、经营场所门口未放置蓄水的消防水桶； 3、应增加一具干粉灭火器，经营场所内应增设安全警示标识 | 3 | 已完成整改 |
| 7 | 港口镇林桂青烟花爆竹店 | 烟花爆竹 | 1月23日 | 刘媛媛、满亮 | 宁应急现记[2024]危化-7号 | 1、经营场所门口存放有少量烟花爆竹产品； 2、经营场所门口未放置蓄水的消防水桶 | 2 | 已完成整改 |
| 8 | 港口镇刘慎军烟花爆竹店 | 烟花爆竹 | 1月23日 | 刘媛媛、满亮 | 宁应急现记[2024]危化-8号 | 1、经营场所门口存放有少量烟花爆竹产品； 2、经营场所门口未放置蓄水的消防水桶； 3、经营场所内未设置2m限高线，部分产品超高堆放； 4、经营场所内存放有少量祭祀产品应及时清理。 | 4 | 已完成整改 |
| 9 | 宁鸿烟花 | 烟花爆竹 | 1月24日 | 刘媛媛、满亮 | 宁应急现记[2024]危化-9号 | 1、1号库内不合格产品区应增设标识； 2、仓库门口的消防栓应增设保温防冻设施。 | 2 | 已完成整改 |
| 10 | 安鸣烟花 | 烟花爆竹 | 1月24日 | 刘媛媛、满亮 | 宁应急现记[2024]危化-10号 | 1、1号仓库有少量烟花产品倒放，最里侧烟花产品倾斜堆放 | 1 | 已完成整改 |
| 11 | 仙塔漆业 | 危化品生产 | 1月26日 | 刘媛媛、满亮 | 宁应急现记[2024]危化-11号 | 1、包装材料库（戊类仓库）变更成粉末生产车间（丙类车间）后，未能提供相关消防验收材料； 2、产企业二道门内闲置房未经正规设计存放有大量丙类粉末产品及相关物料； 3、甲类车间及爆炸危险区域内使用太阳能灯具； 4、甲类库中部分储存物料无任何品名、安全标签等标识，二分区存放有水性乳液，应尽快履行变更手续； 5、企业厂区配电房和生产车间西北侧各存在一处违规搭建的雨棚。 | 5 | 已完成整改 |
| 12 | 司尔特化肥 | 危化品生产 | 1月29日 | 刘媛媛、满亮 | 宁应急现记[2024]危化-12号 | 1、部分分厂文件签到不规范，未开展举一反三针对性检查； 2、2023年培训考核情况发现部分坟场培训学时不明确，部分考核内容针对性不强； 3、全员安全生产责任制考核制度未正式印发； 4、配备的19名安全管理人员2人学历不符合要求。 | 4 | 已完成整改 |
| 13 | 久天化工 | 危化品生产 | 1月29日 | 刘媛媛、满亮 | 宁应急现记[2024]危化-13号 | 1、车间级传达部署资料不完善，未开展举一反三针对性检查； 2、部分问题隐患未通过双预防系统上传； 3、安全费用使用与投入计划未正式印发； 4、应急预案演练计划未正式印发，应急预案演练实施计划制定不具体，应根据2号令完善； 5、企业应及时更新两类重点人员信息台账 | 5 | 已完成整改 |
| 14 | 成兴生物 | 危化品生产 | 1月30日 | 刘媛媛、满亮 | 宁应急现记[2024]危化-14号 | 1、特殊作业审批流程不符合要求； 2、岁末年初自查内容未结合市局文件规定的7项检查重点开展针对性检查； 3、2024年度培训考核计划未正式印发，人员培训学时不足，未对2023年度培训情况进行考核； 4、应急预案演练计划未结合其应急预案制定； 5、全员安全生产责任制考核未覆盖全部岗位，全员安全生产责任制考核制度未印发，考评措施与奖惩制度不具体； 6、企业应及时更新安全管理人员台账 | 6 | 已完成整改 |
| 15 | 丰华树脂 | 危化品生产 | 1月30日 | 刘媛媛、满亮 | 宁应急现记[2024]危化-15号 | 1、1月5日开展安全大检查自查问题未上传至双重预防机制系统； 2、未开展岁末年初自查； 3、安全费用提取与使用计划未正式印发； 4、应急演练计划未结合应急预案制定； 5、全员安全生产责任制考核未覆盖全部岗位，应结合企业实际进一步完善考核制度； 5、岗位操作规程未正式印发，应及时修订并印发安全管理制度和岗位操作规程 | 5 | 已完成整改 |
| 16 | 锦洋高新 | 危化品生产 | 1月30日 | 刘媛媛、满亮 | 宁应急现记[2024]危化-16号 | 1、未结合12月25日全国危化品安全风险防范紧急视频会议精神开展举一反三针对性检查； 2、企业岁末年初自查问题隐患未上传双预防系统；未见企业主要负责人吴子亮2024年履职资料； 3、企业应急预案演练计划未结合其应急预案制定。 | 3 | 已完成整改 |
| 17 | 朝农高科 | 危化品生产 | 1月30日 | 刘媛媛、满亮 | 宁应急现记[2024]危化-17号 | 1、未结合12月25日全国危化品安全风险防范紧急视频会议精神开展举一反三针对性检查； 2、企业2024年度安全教育培训考核计划未印发且培训学时不明确； 3、企业未正式印发2024年度安全生产投入计划； 4、企业未完成2023年度全员安全生产责任制考核； 5、企业双重预防机制系统未覆盖所有相关岗位。 | 5 | 已完成整改 |
| 18 | 成兴生物 | 危化品生产 | 2月27日 | 刘媛媛、满亮 | 宁应急现记[2024]危化-18号 | 1.查看企业2024年2月24日受限空间作业票，安全措施确认不具体，作业分析部位不明确； 2.查看企业重点环保设施，车间现场未见碱喷淋塔台账；污水处理池密闭设施不完善； 3.罐区消防沙板结，未设置遮挡措施；静电接地报警装置器故障 | 3 | 已完成整改 |
| 19 | 久天化工 | 危化品生产 | 2月27日 | 刘媛媛、满亮 | 宁应急现记[2024]危化-19号 | 1.企业安全教育培训考核内容未紧密结合企业开停车方案、岗位操作规程； 2.抽查企业2024年2月18日动火作业票，企业全天只做1次动火分析，动火分析次数不足（中午中断下午重新动火前应做动火分析）； 3.企业磷酸二酯车间蒸汽管道保温层出现破损，应及时更换； 4.查看重点环保设施，应急池内部存有部分废水，应按要求规范处置 | 4 | 已完成整改 |
| 20 | 仙塔漆业 | 危化品生产 | 2月28日 | 刘媛媛、满亮 | 宁应急现记[2024]危化-20号 | 1.修改完善开车方案，建议补充异常工况描述、操作方法及应急处置方法，补充明确开车领导组成员分工及职责； 2.生产车间操作规程及时修订完善 | 2 | 已完成整改 |
| 21 | 久天化工 | 危化品生产 | 2月28日 | 刘媛媛、满亮 | 宁应急现记[2024]危化-21号 | 1.企业应制定搬迁计划时间进程表，重点推进项目建设； 2.企业应做好重大隐患自查排查，加大管理人员隐患排查能力； 3.企业厂区内部分设备腐蚀较严重，应做好防腐措施，重点关注装置“跑冒滴漏”防范，加强隐患排查。 | 3 | 已完成整改 |
| 22 | 宁国市东郊油品有限责任公司东郊加油站 | 加油站 | 3月8日 | 刘媛媛、满亮 | 宁应急现记[2024]危化-22号 | 1.2023年12月13日企业营业执照负责人变更为阮天华，未在20个工作日内向发证机关提出危险化学品经营许可证书面变更手续 | 1 | 已予以行政处罚 |
| 23 | 宁阳电子 | 危化品生产 | 3月8日 | 刘媛媛、满亮 | 宁应急现记[2024]危化-23号 | 1.企业复工复产和开车方案应进一步完善； 2.企业复工复产培训学时不明确，未开展复工复产培训考核；应急预案方案不完善； 3.企业于2024年2月20日对厂区开展安全检查，查出问题隐患8处，已整改完成3处，余5处问题隐患应尽快完成整改； 4.气压罐附近部分法兰锈蚀严重，应及时更换；甲类库存放少量水性物料，部分物料缺少标识牌，未定置存放 | 4 | 已完成整改 |
| 24 | 宁鸿烟花 | 烟花爆竹 | 3月26日 | 刘媛媛、满亮 | 宁应急现记[2024]危化-24号 | 1.库房产品数量等记录不完善； 2.2号库房北侧有漏水现象； 3.企业隐患排查记录不完善。 | 3 | 正在整改中 |
| 25 | 安鸣烟花 | 烟花爆竹 | 3月26日 | 刘媛媛、满亮 | 宁应急现记[2024]危化-25号 | 1.2号仓库门檐漏水，应对各库房类似情况进行全面排查； 2.未见隐患排查治理台账。 | 2 | 正在整改中 |
| 26 | 云梯乡王忠明烟花爆竹经营店 | 烟花爆竹 | 4月2日 | 刘媛媛、满亮 | 宁应急现记[2024]危化-26号 | 1.经营场所内应完善2m限高线，部分烟花产品超高堆放； 2.经营场所内灯具不防爆； 3.应及时清理经营场所内的祭祀用品。 | 3 | 正在整改中 |